## Sheet1
address | comment | datatype | functioncode | format | unit | len | id | key | 3PN
位标志区域
位标志区域 | [5 empty] | 1
0x0000 | 断路器保护状态位 | ushort | 0x04 | 见备注 1 |  | 1 |  | key4
0x0001 | 断路器报警标志位 | ushort | 0x04 | 见备注 2 |  | 1 |  | key5
0x0002 | 断路器预跳闸标志位 | ushort | 0x04 | 见备注 3 |  | 1 |  | key6
0x0003 | 断路器跳闸标志位 | ushort | 0x04 | 见备注 4 |  | 1 |  | key7
0x0004 | 设备类型 | ushort | 0x04 | 默认 6，4:3P，5:3PN，6:3PNL （4-6），16:4P |  | 1 |  | key8
0x0005 | 手自动信息 | ushort | 0x04 | 0：自动 1：手动 |  | 1 |  | key9
0x0006 | 分合闸次数 | ushort | 0x04 | Y |  | 1 |  | key10
0x0007 | 开关状态 | ushort | 0x04 | 0：断开 1：闭合 |  | 1 |  | key11
0x0008 | A 相电流有效值 | uint | 0x04 | Y/1000 | A | 2 |  | key12
0x000A | B 相电流有效值 | uint | 0x04 | Y/1000 | A | 2 |  | key13
0x000C | C 相电流有效值 | uint | 0x04 | Y/1000 | A | 2 |  | key14
0x000E | 断路器额定壳架电流 Inm | ushort | 0x04 | Y | A | 1 |  | key15
电参量区 | [7 empty] | key16
0x0010 | A 相有功功率（起始地址 Hi 在前，Lo 在后）(设备 3P 无此电参量) | int | 0x04 | Y/1000 | W | 2 |  | key17
0x0012 | B 相有功功率(设备 3P 无此电参量) | int | 0x04 | Y/1000 | W | 2 |  | key18
0x0014 | C 相有功功率(设备 3P 无此电参量) | int | 0x04 | Y/1000 | W | 2 |  | key19
0x0016 | 合相有功功率 | int | 0x04 | Y/1000 | W | 2 |  | key20
0x0018 | A 相电压有效值(设备 3P 为 Uab) | uint | 0x04 | Y/1000 | V | 2 |  | key21
0x001A | B 相电压有效值(设备 3P 为 Uac) | uint | 0x04 | Y/1000 | V | 2 |  | key22
0x001C | C 相电压有效值(设备 3P 为 Ubc) | uint | 0x04 | Y/1000 | V | 2 |  | key23
0x001E | 三相电压矢量和有效值(设备3P无此电参量) | uint | 0x04 | Y/1000 | V | 2 |  | key24
0x0020 | A 相电流有效值 | uint | 0x04 | Y/1000 | A | 2 |  | key25
0x0022 | B 相电流有效值 | uint | 0x04 | Y/1000 | A | 2 |  | key26
0x0024 | C 相电流有效值 | uint | 0x04 | Y/1000 | A | 2 |  | key27
0x0026 | 三相电流矢量和有效值(设备 3P无此电参量) | uint | 0x04 | Y/1000 | V | 2 |  | key28
0x0028 | A 相功率因数(设备 3P 无此电参量) | short | 0x04 | Y/1000 | / | 1 |  | key29
0x0029 | B 相功率因数(设备 3P 无此电参量) | short | 0x04 | Y/1000 | / | 1 |  | key30
0x002A | C 相功率因数(设备 3P 无此电参量) | short | 0x04 | Y/1000 | / | 1 |  | key31
0x002B | 合相功率因数 | short | 0x04 | Y/1000 | / | 1 |  | key32
0x002C | A 相有功能量(设备 3P 无此电参量) | uint | 0x04 | Y/1000 | kWh | 2 |  | key33
0x002E | B 相有功能量(设备 3P 无此电参量) | uint | 0x04 | Y/1000 | kWh | 2 |  | key34
0x0030 | C 相有功能量(设备 3P 无此电参量) | uint | 0x04 | Y/1000 | kWh | 2 |  | key35
0x0032 | 合相有功能量 | uint | 0x04 | Y/1000 | kWh | 2 |  | key36
0x0034 | 频率 | ushort | 0x04 | Y/100 | Hz | 1 |  | key37
0x0035 | Ua 与Ub 的电压夹角(设备3P 无此电参量) | ushort | 0x04 | Y/10 |  | 1 |  | key38
0x0036 | Ua 与Uc 的电压夹角(设备3P 无此电参量) | ushort | 0x04 | Y/10 |  | 1 |  | key39
0x0037 | Ub 与Uc 的电压夹角(设备3P 无此电参量) | ushort | 0x04 | Y/10 | 度 | 1 |  | key40
0x0038 | 漏电电流监测(仅设备 3PNL 支持) | ushort | 0x04 | Y/10 | mA | 1 |  | key41
0x0039 | 温度值 | short | 0x04 | Y/10 | ℃ | 1 |  | key42
0x003A | 故障跳闸类型 | ushort | 0x04 | 见备注 4 |  | 1 |  | key43
0x003B | 开关状态 | ushort | 0x04 | 0：断开 1：闭合 |  | 1 |  | key44
0x003C | 设备 ID 号 | ustr | 0x04 |  |  | 4 |  | key45
0x0040 | N 相电流有效值(仅 4P 产品支持) | uint | 0x04 | Y/1000 | A | 2 |  | key46
统计参数区 | [5 empty] | 1 |  | key47
0x0080 | 跳闸次数 | ushort | 0x04 | Y | 次 | 1 |  | key48
0x0081 | 过载跳闸次数 | ushort | 0x04 | Y | 次 | 1 |  | key49
0x0082 | 瞬时跳闸次数 | ushort | 0x04 | Y | 次 | 1 |  | key50
0x0083 | 漏电跳闸次数(设备 3P 无此项) | ushort | 0x04 | Y | 次 | 1 |  | key51
0x0084 | 欠压跳闸次数(设备 3P 无此项) | ushort | 0x04 | Y | 次 | 1 |  | key52
0x0085 | 过压跳闸次数(设备 3P 无此项) | ushort | 0x04 | Y | 次 | 1 |  | key53
0x0086 | 温度跳闸次数 | ushort | 0x04 | Y | 次 | 1 |  | key54
0x0087 | 保留 | ushort | 0x04 | Y | 次 | 1 |  | key55
0x0088 | 缺相跳闸次数 | ushort | 0x04 | Y | 次 | 1 |  | key56
0x0089 | 报警总次数 | ushort | 0x04 | Y | 次 | 1 |  | key57
0x008A | 分合闸总次数 | ushort | 0x04 | Y | 次 | 1 |  | key58
0x008B | 保留 | ushort | 0x04 | Y |  | 1 |  | key59
0x008C | 保留 | ushort | 0x04 | Y |  | 1 |  | key60
0x008D | 保留 | ushort | 0x04 | Y |  | 1 |  | key61
0x008E | 保留 | ushort | 0x04 | Y |  | 1 |  | key62
0x008F | 保留 | ushort | 0x04 | Y |  | 1 |  | key63
0x0090 | 保留 | ushort | 0x04 | Y |  | 1 |  | key64
0x0091 | 保留 | ushort | 0x04 | Y |  | 1 |  | key65
0x0092 | 保留 | ushort | 0x04 | Y |  | 1 |  | key66
0x0093 | 保留 | ushort | 0x04 | Y |  | 1 |  | key67
0x0094 | 保留 | ushort | 0x04 | Y |  | 1 |  | key68
0x0095 | 保留 | ushort | 0x04 | Y |  | 1 |  | key69
0x0096 | 保留 | ushort | 0x04 | Y |  | 1 |  | key70
0x0097 | 保留 | ushort | 0x04 | Y |  | 1 |  | key71