## Sheet1
address | comment | datatype | functioncode | format | unit | len | id | key | A3PN
位标志区域
0x0000 | 断路器保护状态位 | ushort | 0x04 | 见备注 1 |  | 1 | id3 | key3 | 1
0x0001 | 断路器报警标志位 | ushort | 0x04 | 见备注 2 |  | 1 | id4 | key4 | 1
0x0002 | 断路器预跳闸标志位 | ushort | 0x04 | 见备注 3 |  | 1 | id5 | key5 | 1
0x0003 | 断路器跳闸标志位 | ushort | 0x04 | 见备注 4 |  | 1 | id6 | key6 | 1
0x0004 | 设备类型 | ushort | 0x04 | 默认 6，4:3P，5:3PN，6:3PNL （4-6），16:4P |  | 1 | id7 | key7 | 1
0x0005 | 手自动信息 | ushort | 0x04 | 0：自动 1：手动 |  | 1 | id8 | key8 | 1
0x0006 | 分合闸次数 | ushort | 0x04 | Y |  | 1 | id9 | key9 | 1
0x0007 | 开关状态 | ushort | 0x04 | 0：断开 1：闭合 |  | 1 | id10 | key10 | 1
0x0008 | A 相电流有效值 | uint | 0x04 | Y/1000 | A | 2 | 18004 | IA | 1
0x000A | B 相电流有效值 | uint | 0x04 | Y/1000 | A | 2 | 18005 | IB | 1
0x000C | C 相电流有效值 | uint | 0x04 | Y/1000 | A | 2 | 18006 | IC | 1
0x000E | 断路器额定壳架电流 Inm | ushort | 0x04 | Y | A | 1 | id14 | key14 | 1
电参量区
0x0010 | A 相有功功率（起始地址 Hi 在前，Lo 在后）(设备 3P 无此电参量) | int | 0x04 | Y/1000 | W | 2 | 18007 | PA | 1
0x0012 | B 相有功功率(设备 3P 无此电参量) | int | 0x04 | Y/1000 | W | 2 | 18008 | PB | 1
0x0014 | C 相有功功率(设备 3P 无此电参量) | int | 0x04 | Y/1000 | W | 2 | 18009 | PC | 1
0x0016 | 合相有功功率 | int | 0x04 | Y/1000 | W | 2 | 18010 | PTP | 1
0x0018 | A 相电压有效值(设备 3P 为 Uab) | uint | 0x04 | Y/1000 | V | 2 | 18001 | UA | 1
0x001A | B 相电压有效值(设备 3P 为 Uac) | uint | 0x04 | Y/1000 | V | 2 | 18002 | UB | 1
0x001C | C 相电压有效值(设备 3P 为 Ubc) | uint | 0x04 | Y/1000 | V | 2 | 18003 | UC | 1
0x001E | 三相电压矢量和有效值(设备3P无此电参量) | uint | 0x04 | Y/1000 | V | 2 | id23 | key23 | 1
0x0020 | A 相电流有效值 | uint | 0x04 | Y/1000 | A | 2 | 18004 | IA | 1
0x0022 | B 相电流有效值 | uint | 0x04 | Y/1000 | A | 2 | 18005 | IB | 1
0x0024 | C 相电流有效值 | uint | 0x04 | Y/1000 | A | 2 | 18006 | IC | 1
0x0026 | 三相电流矢量和有效值(设备 3P无此电参量) | uint | 0x04 | Y/1000 | V | 2 | id26 | key27 | 1
0x0028 | A 相功率因数(设备 3P 无此电参量) | short | 0x04 | Y/1000 | / | 1 | 18029 | PFA | 1
0x0029 | B 相功率因数(设备 3P 无此电参量) | short | 0x04 | Y/1000 | / | 1 | 18030 | PFB | 1
0x002A | C 相功率因数(设备 3P 无此电参量) | short | 0x04 | Y/1000 | / | 1 | 18031 | PFC | 1
0x002B | 合相功率因数 | short | 0x04 | Y/1000 | / | 1 | 18028 | PFV | 1
0x002C | A 相有功能量(设备 3P 无此电参量) | uint | 0x04 | Y/1000 | kWh | 2 | id32 | key32 | 1
0x002E | B 相有功能量(设备 3P 无此电参量) | uint | 0x04 | Y/1000 | kWh | 2 | id33 | key33 | 1
0x0030 | C 相有功能量(设备 3P 无此电参量) | uint | 0x04 | Y/1000 | kWh | 2 | id34 | key34 | 1
0x0032 | 合相有功能量 | uint | 0x04 | Y/1000 | kWh | 2 | 18016 | EPI | 1
0x0034 | 频率 | ushort | 0x04 | Y/100 | Hz | 1 | 18034 | FRA | 1
0x0035 | Ua 与Ub 的电压夹角(设备3P 无此电参量) | ushort | 0x04 | Y/10 |  | 1 | id37 | key37 | 1
0x0036 | Ua 与Uc 的电压夹角(设备3P 无此电参量) | ushort | 0x04 | Y/10 |  | 1 | id38 | key38 | 1
0x0037 | Ub 与Uc 的电压夹角(设备3P 无此电参量) | ushort | 0x04 | Y/10 | 度 | 1 | id39 | key39 | 1
0x0038 | 漏电电流监测(仅设备 3PNL 支持) | ushort | 0x04 | Y/10 | mA | 1 | id40 | key40 | 0
0x0039 | 温度值 | short | 0x04 | Y/10 | ℃ | 1 | id41 | key41 | 1
0x003A | 故障跳闸类型 | ushort | 0x04 | 见备注 4 |  | 1 | id42 | key42 | 1
0x003B | 开关状态 | ushort | 0x04 | 0：断开 1：闭合 |  | 1 | id43 | key43 | 1
0x003C | 设备 ID 号 | ustr | 0x04 |  |  | 4 | id44 | key44 | 1
0x0040 | N 相电流有效值(仅 4P 产品支持) | uint | 0x04 | Y/1000 | A | 2 | id45 | key45 | 0
统计参数区
0x0080 | 跳闸次数 | ushort | 0x04 | Y | 次 | 1 | id47 | key47 | 1
0x0081 | 过载跳闸次数 | ushort | 0x04 | Y | 次 | 1 | id48 | key48 | 1
0x0082 | 瞬时跳闸次数 | ushort | 0x04 | Y | 次 | 1 | id49 | key49 | 1
0x0083 | 漏电跳闸次数(设备 3P 无此项) | ushort | 0x04 | Y | 次 | 1 | id50 | key50 | 1
0x0084 | 欠压跳闸次数(设备 3P 无此项) | ushort | 0x04 | Y | 次 | 1 | id51 | key51 | 1
0x0085 | 过压跳闸次数(设备 3P 无此项) | ushort | 0x04 | Y | 次 | 1 | id52 | key52 | 1
0x0086 | 温度跳闸次数 | ushort | 0x04 | Y | 次 | 1 | id53 | key53 | 1
0x0087 | 保留 | ushort | 0x04 | Y | 次 | 1 | id54 | key54 | 1
0x0088 | 缺相跳闸次数 | ushort | 0x04 | Y | 次 | 1 | id55 | key55 | 1
0x0089 | 报警总次数 | ushort | 0x04 | Y | 次 | 1 | id56 | key56 | 1
0x008A | 分合闸总次数 | ushort | 0x04 | Y | 次 | 1 | id57 | key57 | 1
0x008B | 保留 |  |  |  |  | 1 | id58 | key58 | 0
0x008C | 保留 |  |  |  |  | 1 | id59 | key59 | 0
0x008D | 保留 |  |  |  |  | 1 | id60 | key60 | 0
0x008E | 保留 |  |  |  |  | 1 | id61 | key61 | 0
0x008F | 保留 |  |  |  |  | 1 | id62 | key62 | 0
0x0090 | 保留 |  |  |  |  | 1 | id63 | key63 | 0
0x0091 | 保留 |  |  |  |  | 1 | id64 | key64 | 0
0x0092 | 保留 |  |  |  |  | 1 | id65 | key65 | 0
0x0093 | 保留 |  |  |  |  | 1 | id66 | key66 | 0
0x0094 | 保留 |  |  |  |  | 1 | id67 | key67 | 0
0x0095 | 保留 |  |  |  |  | 1 | id68 | key68 | 0
0x0096 | 保留 |  |  |  |  | 1 | id69 | key69 | 0
0x0097 | 保留 |  |  |  |  | 1 | id70 | key70 | 0