## Sheet1
address | comment | datatype | functioncode | rir | rhr | psr | pmr | format | unit | len | id | key | A1PNL
位标志区域
0x0000 | 断路器保护状态位 | bin | 0x04 | 0 | 1 | 0 | 0 | 见备注 1 | / | 1 | id3 | SPS | 1
0x0001 | 断路器报警标志位 | ushort | 0x04 | 0 | 1 | 0 | 0 | 见备注 2 | / | 1 | id4 | SAS | 1
0x0002 | 断路器预跳闸标志位 | ushort | 0x04 | 0 | 1 | 0 | 0 | 见备注 3 | / | 1 | id5 | SPTS | 1
0x0003 | 断路器跳闸标志位 | ushort | 0x04 | 0 | 1 | 0 | 0 | 见备注 4 | / | 1 | id6 | STS | 1
0x0004 | 断路器类型 | ushort | 0x04 | 0 | 1 | 0 | 0 | （1-3,12）1:1P，2:1PN， 3:1PNL,12:2P |  | 1 | id7 | SDT | 1
0x0005 | 手自动信息 | ushort | 0x04 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0：自动 1：手动 |  | 1 | id8 | MAI | 1
0x0006 | 分合闸次数 | ushort | 0x04 | 0 | 1 | 0 | 0 | Y | 次 | 1 | id9 | SOFC | 1
0x0007 | 开关状态 | ushort | 0x04 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0：断开 1：闭合 |  | 1 | id10 | SS | 1
0x0008 | 断路器额定壳架电流 Inm | ushort | 0x04 | 0 | 1 | 0 | 0 | Y | A | 1 | id11 | SRHC | 1
电参量区
0x0010 | 电流 | float | 0x04 | 0 | 1 | 0 | 0 | Y | A | 2 | id13 | I | 1
0x0012 | 漏电电流(仅 M 系列的断路器 1PNL支持) | ushort | 0x04 | 0 | 1 | 0 | 0 | Y/100 | mA | 1 | id14 | LC | 1
0x0013 | 电压(断路器 1PN，1PNL 支持) | float | 0x04 | 0 | 1 | 0 | 0 | Y | V | 2 | id15 | U | 1
0x0015 | 温度 | short | 0x04 | 0 | 1 | 0 | 0 | Y |  | 1 | id16 | T | 1
0x0016 | 有功功率(断路器 1PN，1PNL 支持) | float | 0x04 | 0 | 1 | 0 | 0 | Y | W | 2 | 18010 | PTP | 1
0x0018 | 有功能量(断路器 1PN，1PNL 支持) | float | 0x04 | 0 | 1 | 0 | 0 | Y | kWh | 2 | 18016 | EPI | 1
0x001A | 频率（电压大于 30V 时有效，断路器 1PN，1PNL 支持） | ushort | 0x04 | 0 | 1 | 0 | 0 | Y/100 | Hz | 1 | 18034 | FRA | 1
0x001B | 故障类型 | ushort | 0x04 | 0 | 1 | 0 | 0 | 备注 4 |  | 1 | id20 | FT | 1
0x001C | 功率因素(断路器 1PN，1PNL 支持) | ushort | 0x04 | 0 | 1 | 0 | 0 | Y/1000 |  | 1 | 18028 | PFV | 1
0x001D | 开关状态 | ushort | 0x04 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0：断开 1：闭合 |  | 1 | id22 | SS1 | 1
0x001E | 断路器 ID 号 | ustr | 0x04 | 0 | 1 | 0 | 0 |  |  | 4 | id23 | SID | 1
0x0022 | 电流(L极电流—针对 2P 产品) | float | 0x04 | 0 | 1 | 0 | 0 | Y | A | 2 | id24 | ILN | 0
统计参数区
0x0030 | 总跳闸次数 | ushort | 0x04 | 0 | 1 | 0 | 0 | Y | 次 | 1 | id26 | TTC | 1
0x0031 | 过载跳闸次数 | ushort | 0x04 | 0 | 1 | 0 | 0 | Y | 次 | 1 | id27 | OLTC | 1
0x0032 | 短路跳闸次数 | ushort | 0x04 | 0 | 1 | 0 | 0 | Y | 次 | 1 | id28 | SCTC | 1
0x0033 | 漏电跳闸次数(仅 M 系列的 1PNL 支持) | ushort | 0x04 | 0 | 1 | 0 | 0 | Y | 次 | 1 | id29 | LTC | 1
0x0034 | 欠压跳闸次数(1PN，1PNL 支持) | ushort | 0x04 | 0 | 1 | 0 | 0 | Y | 次 | 1 | id30 | UVTC | 1
0x0035 | 过压跳闸次数(1PN，1PNL 支持) | ushort | 0x04 | 0 | 1 | 0 | 0 | Y | 次 | 1 | id31 | OVTC | 1
0x0036 | 温度跳闸次数 | ushort | 0x04 | 0 | 1 | 0 | 0 | Y | 次 | 1 | id32 | TPTC | 1
0x0037 | 其它跳闸次数 | ushort | 0x04 | 0 | 1 | 0 | 0 | Y | 次 | 1 | id33 | OTC | 1
0x0038 | 远程自检跳闸次数(仅 1PNL 支持) | ushort | 0x04 | 0 | 1 | 0 | 0 | Y | 次 | 1 | id34 | RSCTC | 1
0x0039 | 总报警次数 | ushort | 0x04 | 0 | 1 | 0 | 0 | Y | 次 | 1 | id35 | TAC | 1
0x003A | 分合闸次数 | ushort | 0x04 | 0 | 1 | 0 | 0 | Y | 次 | 1 | id36 | SOFC1 | 1
0x003B | 保留 |  | 0x04 | 0 | 1 | 0 | 0 | Y |  | 1 | id37 | key37 | 0
0x003C | 保留 |  | 0x04 | 0 | 1 | 0 | 0 | Y |  | 1 | id38 | key38 | 0
0x003D | 保留 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 1 | id39 | key39 | 0
0x003E | 保留 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 1 | id40 | key40 | 0
0x003F | 保留 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 1 | id41 | key41 | 0